УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

| Дата происшествия: | 05.12.2016 | 2. Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 2.1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников ООО «Энергосети». 2.2. Провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками предприятия. 2.3. Начальнику электротехнической службы ООО «Энергосети» пройти внеочередную проверку знаний в комиссии Ростехнадзора. 2.4. Членам комиссии по проверке знаний пройти внеочередную проверку знаний по электробезопасности в территориальной комиссии Ростехнадзора. 2.5. Директору пройти внеочередную проверку знаний в комиссии Ростехнадзора. 2.6. Мастеру по ремонту энергетического оборудования участка технического обслуживания и ремонта воздушных линий района электрических сетей г. Артема ООО «Энергосети», пройти внеочередную проверку знаний в комиссии предприятия. 2.7. Главному инженеру ООО «Энергосети» пройти внеочередную аттестацию в Ростехнадзоре по вопросам безопасности в электроэнергетике в соответствии с приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 в центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора. 2.8. Руководителю организации, директору ООО «Энергосети» определить должностные обязанности (функции) персоналу по обеспечению безопасностиработ в элекутроустановки. 2.9. Руководителю организации, директору ООО «Энергосети» определить функции и границы ответственности между структурными подразделениями. 2.10. Руководителю организации, директору ООО «Энергосети» обеспечить оформление организационно-распорядительными документами допуска работников к самостоятельной работе/отстранения работников от работы по результатам внеочередной проверки знаний. 2.11 В соответствии со ст. 209, 212 ТК РФ разработать положение о системе управления охраной труда. 3. Административные меры, принятые руководителем предприятия (обучение, увольнение, депремирование и.т.д.): 3.1 Работники ООО «Энергосети» ознакомлены с обстоятельствами и причинами несчастного случая 13.01.2017. 3.2. Проведен внеплановый инструктаж по охране труда с работниками предприятия 20.01.2017. 3.3. Члены комиссии по проверке знаний прошли внеочередную проверку знаний в территориальной комиссии Ростехнадзора 26.01.2017. 3.4. Уволены главный инженер, начальник электротехнической службы, мастер по ремонту энергетического оборудования участка технического обслуживания и ремонта воздушных линий района электрических сетей г. Артема. 3.5. Организован порядок оформления организационно-распорядительными документами допуска работников к самостоятельной работе/отстранение работников от работы по результатам проверки знаний работников. 4. Извлеченные уроки: Усилить контроль: - за выполнением организационных мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках; - за соблюдением охраны труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения; - за соблюдением охраны труда при организации работ командированного персонала. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | ООО «Энергосети» |  |
| Место несчастного случая: | Линейный разъединитель наружной установки РЛНД-1-, 10/400-УХЛ, установленный на опоре воздушной линии электропередачи ВЛЗ-6 кВ, принадлежащей ООО «Трансстроймеханизация». г. Артем, Приморский край, в районе 5 км участка «Артем-игровая зона» автомобильной дороги «Владивосток-Находка-порт Восточный» |  |
| Вид происшествия: | Поражение электрическим током |  |
| Краткое описание несчастного случая: При выполнении работ по демонтажу кабеля -6 кВ с опоры воздушной линии электропередачи 6 кВ (ВЛЗ-6 кВ), работник ООО «Энергосети» приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям электроустановки, находящимися под напряжением, в результате чего получил электротравму несовместимую с жизнью. - Причины несчастного случая: - Неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в: нарушении должностными лицами ООО «Энергосети» требований безопасности при работе в электроустановках, а именно: а) самовольное проведении работ в действующих электроустановках Нарушены требования: ч.2 ст.212 ТК РФ, п. 4.2. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок б) проведение работ в действующих электроустановках без оформления наряда-допуска Нарушены требования: ч.2 ст.212 ТК РФ, п. 4.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; в) проведение работ в действующих электроустановках без выполнения организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках Нарушены требования: ч.2 ст.212 ТК РФ, раздел 5 ( за искл. п. 5.16) Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; г) допуск работника, не прошедшего проверку знаний, к работам в действующих электроустановках Нарушены требования: ст. 76 ТК РФ, п. 1.3.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭЭСС), п. 2.4., п. 2.7. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, п. 4.10, п. 8.1, п.10.1, п.10.3 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утв. Приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 19.02.2000 №49, рег. в Министерстве юстиции РФ 16.03.2000 №2150); д) невыполнение технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения Нарушены требования: раздел 16 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; е) несоблюдение требований охраны труда при организации работ командированного персонала: в направлении работников организации для выполнения работ в электроустановках другого юридического лица без сопроводительного письма, в допуске работников к работам без прохождения вводного, первичного инструктажей по безопасности труда Нарушены требования: раздел 46 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; ж) не определение должностных обязанностей (функций) персонала, а также функций и границ между структурными подразделениями организации Нарушены требования: п. 1.5.1, 1.1.2, п. 1.1.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭЭСС); з) несоблюдение трудовой дисциплины Нарушены требования: п. 2.8 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, п. 3.1.1, п. п. 3.1.6, п .3.1.11, 3.1.15 Правил внутреннего трудового распорядка работников ООО «Энергосети» ( утв. Директором ООО «Энергосети» от 05.10.2015; п. 1.4, 1.5, 2.2.2 Должностной инструкции мастера по ремонту энергетического оборудования ( утв. Директором ООО «Энергосети» 05.10.2015); и) в несоблюдении оперативной дисциплины Нарушены требования: п. 6.4.2, п. 6.4.4, п.6.4.5, п. 6.4.9, п. 6.4.11 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭЭСС); - Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда выразившиеся а) в не оформлении организационно-распорядительными документами допуска работников к самостоятельной работе или отстранения работников от выполнения работ по результатам проверок знаний. Нарушены требования: ст. 76, 212 ТК РФ, п.2.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, п. 8.1, п.10.1, п. 10.3 Правил работы с персоналом организаций электроэнергетики РФ (Приказ Минтопэнерго РФ от 19 февраля 2000г.N 49) |  |  |